|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONEL** | |
| Adı ve Soyadı |  |
| T.C. Kimlik No |  |
| Doğum Yeri ve Yılı |  |
| Görevi/ Görev Yeri |  |
| İmza |  |

Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili kuruluş tarafından eğitimi verilip sertifikalandırılmalıdır.

* Kalorifer kazanı yetkili kişiler tarafından işletilmelidir.
* Kazan sıcak iken su ilavesi yapılmamalıdır.
* Kazan yakılmadan önce tesisatın su seviyesi kontrol edilmelidir.
* Eksik ise ilave edilerek suyun basıncı ayarlanmalıdır.
* Kapalı genleşme deposu basıncı eksik ise hava kompresörü ile basınç ayarlanmalıdır.
* Kazan termometresi kontrol edilmelidir.
* Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki tüm vanalar açık olmalıdır.
* Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışı kontrol edilmelidir.
* Fotosel ve brülör kontrol edilmelidir.
* Kazan termostatı vasıtası ile suyun sıcaklığı dış hava sıcaklığına göre ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir.
* Gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır.
* Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır.
* Ateşleme elekrotları kontrol edilmelidir.
* Gaz basınç reglatörü kontrol edilmelidir.
* Gaz kokusu hissedildiği anda sistem durdurulmalı, ana gaz vanası kapatılmalıdır.
* Dış hava sıcaklığı 15 C altında olması durumunda iç ortam sıcaklığı 20 C ‘den yukarı olmayacak şekilde yakılmalıdır.
* Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmamalıdır. Emniyet ventili 2 adet olmalıdır. (1 tanesi yedek)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dış hava sıcaklığı (C)** | -11 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| **Kazan suyu sıcaklığı (C)** | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 |

İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan **“ Doğalgaz Kazanı Yakma Talimatı”** nı okudum. Bir suretini aldım, diğer suretini de işyerine verdim. Tutanakta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İşbu tutanağı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla (isteyerek ve bilerek) imzaladım. ......../......./2021